НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ"

АПАТИН

БРОЈ: _01/2019____

ДАТУМ: 01.04.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ"

ТРГ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 12

25260 АПАТИН

ЈАВНА НАБАВКА – добара- Набавка, испорука и уградња два котла на пелет

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ: 1/2019

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:   од 01.04.2019.год до 08.04.2019.године , до12:00

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:         ___08.04.2019.године , у 13:00 часова

Aприл, 2019.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2019 од 20.02.2019.год. и Решења о формирању комисије за јавну набавку број  01/2019 од 13.02.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

добара –  Набавка, испорука и уградња два котла на пелет

ЈН МВ бр. 01/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Техничка спецификација и технички услови | 5-10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутства како се доказује испуњеност тих услова | 10-11 |
| IV/1 | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности | 11-12 |
| IV/2 | Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности | 912-13 |
| IV/3 | Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН | 13-14 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14-23 |
| VI | Образац понуде са прилозима | 24 |
| VI/1 | Образац понуде | 25-31 |
| VI/2 | Модел уговора | 31-34 |
| VI/3 | Образац трошкова припреме понуде | 34 |
| VI/4 | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| VI/5 | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона | 36 |
| VI/6 | Потврда о обиласку и увиду на лице места | 37 |
| VI/7 | Образац потврде-референтна листа | 38 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 38 (тридесетосам) страна

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ" АПАТИН

Адреса: Трг Николе Тесле 12, 25260 Апатин

ПИБ:100964003, МБ:08743312

Е-маил адреса: bibliotekaapatin@gmail.com

Web: www.bibliotekaapatin.rs

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет

Ознака из општег речника набавки 42515000 – котлови за централно грејање

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт Недељко Шарац 069/2526016 и Покрајац Бојана, контакт телефон 025/778-835.

Е - mail адреса: bibliotekaapatin@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет.

Ознака из општег речника набавки 42515000 – котлови за централно грејање

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке обухвата набавку, испоруку и уградњу два котла на пелет, према следећој спецификацији:

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз | опис позиције | мера | количина | цена без ПДВ |  |
|  | КОТЛАРНИЦА БИБЛИОТЕКЕ У АПАТИНУ |  |  |  |  |
|  | A. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. 2. | а) Одспајање постојећег котла са мреже и изношење котла ван објекта на место које је предвидео инвеститор (до 3 км удаљености). б)Демонтажа постојећег димног канала и изношење ван објекта на место које је предвидео инвеститор (до 3 км удаљености). ц)Демонтажа постојећег танка за течно гориво и изношење на место које је предвидео инвеститор ( до 3 км удаљености). | компл компл компл | 2 2 1 |  |  |
|  | Б. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3. | Испорука топловодног котла за ложење свих врста пелета тип TIG A 150 У склопу котла се испоручује: -тело котла капацитета Q= 150 kW са цевним измењивачима у две промаје од котловских бешавних цеви. -горионик са покретном ливеном решетком за сагоревање свих врст пелета (дрво, угаљ,слама). -аутоматика за вођење процеса сагоревања са свим пратећим радним и алармним сондама. -дозирање пелета са два дозатора и термо прекидом пожарног пута. -радни кош котла са спремником за пелет капацитета V=800 lit. (или по захтеву). -систем за избацивање пепела са пратећом кутијом за пепео. -вентилатор примарног и секундарног ваздуха, са аутоматском регулацијом капацитета. -вентилатор димних гасова са аутоматском регулацијом потпритиском у ложишту. -котао треба да је модуларни пошто се уноси у деловима и склапа у котларници. Отвор за унос делова котла је 1м х1.2м | ком | 2 |  |  |
| 4. | Уношење и монтажа котла на постојећи систем и сви потребни припремни и завршни радови. | компл | 2 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња резервоара за пелет капацитета 800 кг у простору у и поред котларнице са пужним транспортером. | ком | 2 |  |  |
| 6. | Вентил сигурности 6/4 " -баждарен | ком | 2 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа димњаче 200х250мм, b=2мм, дужина 2500мм са шелном. | ком | 2 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа димног канала од котла до вентилатора 300х300 мм, b=2мм, дужине 1850 мм са свим потребним прикључцима, шелнама и отвором за чишћење. | ком | 2 |  |  |
| 9. | Испорука и уградња челичних цеви за повезивање котла на постојећи систем fi 76.1x3.6мм. | кг | 200 |  |  |
| 10. | Хладна проба и испитивање заварених спојева на чврстоћу и непропусност. | ком | 1 |  |  |
| 11. | Топла проба и подешавање система са пуштањем у рад. | ком | 1 |  |  |

Понуђачи су у обавези да пре сачињавања понуде изврше увид на лицу места и увид у пројектно-техничку документацију и опис производа. Увид на лице места где ће се монтирати котлови може да се изврши сваког радног дана, у периоду од 08,00 до 13,00 часова, уз претходну најаву, односно договор са представником Наручиоца.Том приликом се попуњава Потврда VI/6-која је саставни део тендерске документације. Контакт лице за заказивање увида на лицу места: Бранко Богуновић , контакт телефон 069/1444203 или Е - mail адреса: bibliotekaapatin@gmail.com

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Овим техничким условима дате су основне смернице за извођење радова на постројењу,

а извођач радова је обавезан да се придржава свих законских и техничких норматива предвиђених за ову

врсту инсталација.

Технички захтеви су у складу са стриктно постављеним захтевима од покрајинских институција, које финанансирају овај пројекат замене постојећег топловодног котла са два нова ефикаснија аутоматски комбинована котла на агро-пелет у Народној библиотеци "Миодраг Борисављевић" у Апатину, обавеза понуђача подразумева да испуни техничке захтеве: степен искоришћења, температура котла при раду, врста пелета. Понуђач је дужан да достави понуду која задовољава постављене техничке захтеве. Уколико то није случај понуда ће се сматрати неодговарајућом.Понуђач је дужан да  уз понуду за аутоматски комбиновани котао на агро пелет достави:

1.Техничке карактеристике понуђеног решења. Неопходно је доставити извод из каталога произвођача аутоматског комбинованог котла на агро пелет који се нуди, и посебно маркером обележити (осенчити): произвођач, тип и назив аутоматског комбинованог котла на агро пелет.

Минимални степен искоришћења (котао мора да има минимум 90% искоришћења, а то се доказује  достављањем извештаја са мерења димних гасова, сертификованим анализатором димних гасова).

Карактеристике понуђене опреме морају бити минимално исте или боље од карактеристика датих у техничкој спецификацији. Уколико то није случај, или се не достави неки од тражених извештаја и сертификата понуда ће се сматрати непотпуном.

Све странице и изводи из каталога треба да буду оверени и потписани од стране понуђача.

МОНТАЖА ОПРЕМЕ

1. Монтажу опреме треба извести према упутству произвођача и диспозиционим цртежима у пројекту.

Приликом монтаже, односно постављања опреме на темеље, потребно је водити рачуна да не дођедо оштећења осетљивих делова опреме.

2. Опрема грејних котлова треба да одговара стандардима

- ЈУС М.Е6.201/84 и ЈУС.М.201-1/93 ‘’Сигурносно-техничка опрема постројења за грејање топлом водом са термостатском регулацијом разводне воде до 110 Ц’’.

3. Сву арматуру, сигурносне елементе и мерне инструменте треба уградити према упутству

произвођача опреме, односно према пројекту и испитати њихово функционисање.

4. Уколико је опрема термички напрегнута, треба обезбедити добро налегање и слободан рад покретних ослонаца.

5. Све прикључне цевоводе треба извести ‘’еластично’’ како би се смањило њихово дејство на дозвољену вредност оптерећења. За опслуживање опреме, уколико је то потребно, треба извести одговарајуће подесте са степеништем и оградама.

6. По извршеној монтажи и испитивању на ‘’хладно’’ опрему треба добро очистити и одмастити, заштитити

антикорозивним премазом или предвиђеном бојом, односно топлотном изолацијом.

МОНТАЖА ЦЕВОВОДА

1. Монтажу цевовода треба извести према шемама и диспозиционим цртежима из пројекта.

2. На цевоводима на којима је предвиђена дилатациона лира или просторна компензација између два фиксна ослонца при монтажи треба извршити преднапрезање у хладном стању како је у пројекту назначено односно 50% ако није назначено. Извођење претходног истезања мора се извршити у присуству надзорног органа и оверити у грађевинској књизи.

3. Сви цевоводи треба да буду изведени са падом назначеним у пројекту тако да се могу празнити на најнижим тачкама, односно одзрачивати на највишим тачкама ако је то потребно. Уколико при монтажи дође до промена траса цевовода, обавеза је извођача радова да на највишим тачкама обезбеди одвођење ваздуха из инсталације, а на најнижим пражњење са вентилима ДН15 ако другачије није означено.

4. Ослањање цевовода треба извести према растојањима наведеним у пројекту, а уколико то није назначено, према ДИН стандарду. При одређивању растојања мора се узети у обзир димензија цеви и медијум, температура и врста изолације. Изведена растојања не смеју да пређу максимално дозвољена.

5. Врсту ослонаца, уколико у пројекту или посебној документацији није назначено, треба одабрати према стандарду за одговарајућу цев и начин ношења.

6. Непокретни ослонци треба да буду тако урађени да могу да пренесу сва оптерећења на носач без деформације цеви.

7. Покретни ослонци треба да добро належу на носаче односно ролнице како би оптерећење у цевима било равномерно. Код монтаже ослонаца са опругама треба строго водити рачуна да предвиђена оптерећења опруга у загрејаном стању цевовода буду према датој документацији. Ово се посебно односи на цевоводе високог притиска чију монтажу треба вршити према упутству из пројекта.

8. Конструкција цевних носача треба да обезбеди добро ослањање цевовода и преношење оптерећења на подлогу без деформације. Цевоводни мостови и стубови носачи морају се прорачунати на све спољне утицаје од стране пројектанта челичне конструкције.

9. Запорна арматура треба да буде атестирана за радни притисак и температуру назначену на шеми и у спецификацији. Прирубнице, заптивачи и везни завртњи као и фитинг са заптивним материјалом треба да одговара предвиђеним радним условима у пројекту.

10. Заваривање прирубница на цевоводе мора да буде управно на осу цеви чиме се обезбеђује добро заптивање и равромерно оптерећење завртњева за везу.

11. Заваривање цевовода треба извести у зависности од дебљине зида цеви одговарајућим поступком према важећим стандардима за заваривање, а може га извести само атестирани варилац.

12. По завршеној изради и хладној проби, цевоводе и ослонце са носачима треба добро очистити и одмастити, премазати двоструким слојем темељне фарбе, а потом изоловати или обојити.

ИСПИТИВАЊЕ ГРЕЈНОГ СИСТЕМА (ИЗВОД ИЗ СТАНДАРДА ЈУС М.Е6.012)

1. Па завршеној монтажи опреме и цевовода треба извршити појединачно испитивање сваког елемента опреме, односно цевовода, а затим испитати комплетне уређаје уколико је технолошки то изводљиво.

2. Пре почетка испитивања потребно је урадити следеће:

- извршити детаљан преглед и чишћење уграђене опреме после завршетка свих монтажних радова,

- обезбедити приступ и осветљеност свих делова опреме који се испитују

- обезбедити добро заптивање на свим водовима и арматури

- обезбедити све водове који се не користе слепим прирубницама

- обезбедити учвршћење свих елемената

- извршити испирање целог постројења од физичких нечистоћа при чему циркулационе пумпе раде 24 х, а нечистоћа се испушта на предвиђеним филтерима

- напунити грејну инсталацију омекшаном водом, која испуњава захтеве ЈУС М.Е2.011.

3. Испитивање заптивености грејне инсталације се врши пре почетка погонских испитивања да би се обезбедила заштита од истицањ арадног флуиода и то под радним притиском дефинисаним у пројекту.

После пуњења грејне инсталације и постизања одговарајућег притиска врши се преглед целог система

при чему није дозвољена појава знакова незаптивености. Радни притисак се у систему одржава

најмање 6 х, након чега се врши поновни преглед. Испитивање се сматра успешним ако се

приликом провере утврди да није дошло до појаве незаптивености. Резултати испитивања се записнички утврђују.

4. Испитивање заптивености грејних котлова за се врши одвојено од грејне инсталације према одговарајућим стандардима. После постизања радног притиска врши се провера заптивености уређаја, а испитивање се сматра исправним ако се приликом провере не утврди незаптивеност, с тим што котао мора бити под испитним притиском најмање 15 минута.

5. Дилатациона испитивања грејне инсталације се врше након успешно завршеног испитивања заптивености са циљем утврђивања евентуалних недостатака инсталације у погонским условима. Дилатациона испитивања се врше пре покривања канала, зашивања водова и почетка изолатерских радова. За потребе овог испитивања грејни флуид се загреје на максималну радну температуру и препусти хлађењу на температури околине два пута. Ако се после детаљног прегледа утврди незаптивеност или други недостаци, исти се морају отклонити, а цео поступак испитивања се понавља. Резултати испитивања се записнички утврђују.

6. Термотехничка испитивања грејног система се врше у циљу утврђивања функционалности и подешености постројења, при чему се утврђује:

- исправан рад арматура,

- равномерност загревања грејних тела,

- постизање пројектних параметара (притиска, температуре итд.)

- исправан рад мерних и регулационих уређаја,

- да ли изведена инсталација обезбеђује потребну топлоту,

- максимални капацитет грејног котла,

- капацитет припреме топле санитарне воде при максималном одузимању на потрошним местима.

7. Термотехничка испитивања трају 72 х без дужих погонских прекида, током којег времена се одржавају нормални погонски услови. Испитивања се врше након завршене изградње објекта и отклањања свих грађевинских недостатака, а у време грејне сезоне. Саставни део испитивања је фина регулација грејног постројења. Евентуални недостаци уочени приликом термотехничких испитивања се одмах отклањају, а испитивање понавља. Резултати испитивања се записнички утврђују.

8. Постројење централног грејања се сматра способним за исправан и безбедан рад, а

термотехничко испитивање је дало задовољавајуће резултате ако:

- инсталација испуњава услове овог стандарда,

- инсталација испуњава захтеве сигурности утврђене стандардима ЈУС М.Е6.200, 201, 202 и 203,

- одавање топлоте грејних тела одговара потребној пројектованој количини топлоте,

- фина регулација грејне инсталације одговара пројектној документацији,

- термотехничко испитивање потврди деловање аутоматске регулације, која је претходно испитивана симулацијом свих могућих погонских стања,

- се утврди да је у свим просторијама, које се греју, постигнута пројектована температура, измерена на 1м од пода термометром која је пуњена живом.

ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА

1. Пројектом предвиђену опрему и цевоводе у котларници треба изоловати минералном вуном у јастуцима одређене дебљине и обложити алуминијумским лимом дебљине 0,6 мм или неком другом изолацијом дебљине према препорукама произвођача и прорачунима. Монтажа такође мора бити урађена према препорукама произвођача.

2. Дебљину изолације извести према подацима датим у пројекту, а специфична запремина изолације треба да обезбеди коефицијент проводљивости од 0,06 W/мК при температури од 90°Ц. Ако је реч о минералној вуни, јастуци морају имати прописану набијеност 100-120 кг/м3.

3. Изолација треба да се постави концентрично око цеви, а на крајевима цевовода треба поставити прстенове од лима у циљу спречавања испадање изолације и продора влаге.

4. На цевима на којима се монтира сунђераста ПВЦ изолација у облику цевних плаштова или плоча, потребно је или мора се правилно искројити и залепити да би се спречио продор влаге.

5. Облогу изолације треба извести тако да се обезбеди несметана дилатација цевовода и добра заштита од продора влаге.

6. У следећој табели су дате препоручене вредности дебљине изолације (=0,04 W/мК) топловода у грејаним просторијама према Уредби о грејним постројењима СР немачке од 2.1982 и 01.1989.

7. По извршеној изолацији евентуалне неизоловане кратке цевне деонице треба офарбати одговарајућом фарбом, а на заштитном алуминујмском лиму цевовода на одређеним местима стрелицама означити ток флуида у боји према вазећим прописима.

ДН 15 20 25 32 40 50 65 80 ≥100

Дебљина изолације

(мм) 20 20 25 25 25 50 50 50 100

ПРОБНИ РАД

1. Након завршене монтаже, техничког испитивања и изолације постројења се врши пробни погон постројења према припремљеним погонским упутствима.

2. Пробни погон треба да изведе специјално обучено особље извођача радова уз контролу будућег погонског особља постројења или нека специјализована установа у складу са уговорном обавезом.

3. Пуштање појединих уређаја у погон треба извести постепено према утврђеном технолошком редоследу уз максималну контролу свих елемената постројења. Уколико се примете неке неправилности у раду или недозвољене механичке деформације треба одмах обуставити погон.

Посебно треба контролисати термички јако оптерећене цевоводе, њихову дилатацију и понашање ослонаца са носачима.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона понуђач доказује достављањем изјаве      (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV/1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Изјава о испуњености услова мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Услов из члана 75. став 1. тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став.1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испињавају заједно.

Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV/2.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV/1- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ( Сл.гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]

из ________________________, адреса ________________________________, матични број: ________________________ испуњава све услове из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, број ЈНМВ 1/2019, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IV/2- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ( Сл.гласник РС број 124/2012, 14/2015,68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач   _____________________________________________ 	из ________________________, адреса ________________________________, матични број: ________________________ испуњава све услове из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке.мале вредности, добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет,  број 1/2019 и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

IV/3 - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- Да је у 2017-ој остварио пословни приход већи од 7.000.000,00 динара– Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) АПР-а, уколико Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) не садржи податке, доставити биланс стања и биланс успеха за 2017.годину

- Да понуђач није био у блокади у последњих годину дана који претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки – потврда НБС да понуђач није био неликвидан у последњих годину дана од дана објављивања позива

Да располаже неопходним техничким капацитетом:

Понуђач мора да има довољан технички капацитет да има на располагању (било да је закупљено или ангажован подизвођач):

- Минимум 1 лично доставно возило носивости минимум 5 тона– копија важеће саобраћајне дозволе (очитана саобраћајна дозвола) и полиса осигурања

Да располаже следећим кадровским капацитетом:

- Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом и то да има пре објављивања позива за подношење понуда минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије и то лиценцу 430

доказ – извод из електронске базе података пореске управе – ЕБП-ПУРС од задње две исплате и копија уговора о раду, а за лица ангажована по члану 197-202 Закона о раду доставља се и Уговор о радном ангажовању који мора да обухвати и цео период важења Уговора о предметној јавној набавци. Поред наведеног мора се доставити и фотокопија личне лиценце са потврдом о важности лиценце Инжењерске коморе Србије.

Да поседује одређено искуство у набавци , испоруци и уградњи котлова на пелет у јавним установама:

1. да је понуђач набавио, испоручио, уградио и пустио у рад минимум два топловодна котла на агро-пелет, минималног капацитета 150 KW у протеклих 2-3 године.

Сертификати:

Понуђач мора поседовати успостављен систем менаџмента квалитетом ISO 9001, копију сертификата издату од стране сертификационе куће, уз потврду да је сертификат важећи.

Напомена: уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају заједнички.

Уколико понуђач подноси понуду заједно са подизвођачима овај услов мора испунити самостално док подизвођачи не морају испунити наведени услов.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Народна библиотека "Миодраг Борисављевић"

Адреса: Трг Николе Тесле 12, 25260 Апатин

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда које су благовремено поднете обавиће се дана 08.04.2019. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца (Народне библиотеке "Миодраг Борисављевић, Трг Николе Тесле 12 у Апатину-канцеларија директора библиотеке на првом спрату зграде), у присуству овлашћених представника понуђача, који су обавезни пре почетка поступка јавног отварања понуда, Комисији за јавне набавке приложити овлашћење за присуствовање поступку јавног отварања понуда. У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда.

Понуда се сачињава на оригиналним ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ из конкурсне докумантације ( одељак IV и VI конкурсне документације), према елементима који су наведени, а сви обрасци морају бити попуњени, оверени печатом и потписом одговорног лица понуђача на месту предвиђеном за потпис и печат, осим Обрасца VI/3 – Трошкови припремања понуде, који није неопходно попунити и потписати.

Понуда мора да садржи:

- Оверен и потписан Образац понуде

- Оверен и потписан Образац референци радова

- Оверен и потписан Образац структуре цене

- Модел уговора (попуњен и оверен)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаве и доказе из одељка IV (ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ)

- ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ И УВИДУ НА ЛИЦЕ МЕСТА

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Народна библиотека "Миодраг Борисављевић"

Адреса: Трг Николе Тесле 12, 25260 Апатин,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ бр 1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ бр 1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет  ЈНМВ бр 1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI/1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI/1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV/2).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити фиксна током трајања Уговора и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најдуже 45 дана, у складу са законским прописом, од дана примопредаје предмета набавке и достављања регистроване фактуре/рачуна у рачуноводство Народне библиотеке "Миодраг Борисављевић". Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добра може бити максимално 15 дана од дана закључења Уговора.

Место испоруке и монтаже: Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" у Апатину (иза зграде код улаза у подрум).

9.3. Гаранција

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у минималном трајању од 2 године.

9.4. Грешке у квалитету (рекламација)

Наручилац и понуђач ће записнички константовати преузимање предмета јавне набавке приликом испоруке.

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету/квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5 Београд, www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр. 27а, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд, www.mpzzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Немањина бр. 22-26, Београд, www.minrzs.gov.rs.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средства обезбеђења испуњења обавезе понуђача.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail bibliotekaapatin@gmail.com )тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде у времену од 8:00 до 15:00 часова радним данима.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 1/2019- Набавка, испорука и уградња два котла на пелет.

Указивање на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији упућују се са напоменом „Захтев за отклањање уочених недостатака и неправилности у конкурсној документацији, ЈНМВ бр 1/2019- Набавка, испорука и уградња два котла на пелет.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда,  дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Понуда понуђача за кога се докаже да је у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен или је одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, као и уколико се докаже да није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци, биће одбијена на основу доказа из члана 82. став 3. Закона.

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски најповољнија цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен краћи рок испоруке добара. Уколико су два или више понуђача понудили исту цену и рок испоруке добара, уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен жребом у присуству чланова комисије и представника понуђача.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако:

- је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку

- понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. рок за закључење уговора

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

22. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 108. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтева за заштиту права подносилац подноси наручиоцу, а примерак захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail bibliotekaapatin@gmail.com у времену од 8:00 до 15:00 часова радним данима, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављена и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку Јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број  97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ПРИЛОЗИМА

VI/1 – Образац понуде

VI/2 – Модел Уговора

VI/3 – Образац трошкова припремања понуде

VI/4 – Образац изјаве о независној понуди

VI/5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона

VI/6 – Потврда о обиласку и увиду на лице места

VI/7 - Образац референци

VI / 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ДОБРА – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ број 1/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Овлашћено лице понуђача |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ДОБРА – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈН број 1/2019

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ДОБРА – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ број 1/2019

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ДОБРА – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈНМВ број 1/2019

- КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

(Попуњавати само празна поља)

| Укупна А,B, цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна A,B; цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања: | - плаћање се врши 45 дана, у складу са законским прописом, од дана примопредаје предмета набавке и достављања регистроване фактуре/рачуна - плаћање се врши уплатом на рачун понуђача - плаћање се врши у динарима. |
| Рок важења понуде | Минимум 30 дана (_____ дана) |
| Рок испоруке | Најкасније 15 (ПЕТНАЕСТ) дана од дана закључења уговора _________________________ дана |
| Гарантни период | Најмање 2 године (____________) |
| Место и начин испоруке | Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" Апатин |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА |  |  | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз | опис позиције | мера | количина | цена без ПДВ-а | укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
|  | КОТЛАРНИЦА БИБЛИОТЕКЕ У АПАТИНУ |  |  |  |  |  |
|  | A. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | а) Одспајање постојећег котла са мреже и изношење котла ван објекта на место које је предвидео инвеститор ( до 3 км удаљености). б)Демонтажа постојећег димног канала и изношење ван објекта на место које је предвидео инвеститор ( до 3 км удаљености). ц) Демонтажа постојећег танка за течно гориво и изношење на место које је предвидео инвеститор ( до 3 км удаљености). | компл компл комп | 2 2 1 |  |  |  |
|  | Б. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука топловодног котла за ложење свих врста пелета тип TIG A 150 У склопу котла се испоручује: -тело котла капацитета Q= 150 kW са цевним измењивачима у две промаје од котловских бешавних цеви. -горионик са покретном ливеном решетком за сагоревање свих врст пелета (дрво, угаљ,слама). -аутоматика за вођење процеса сагоревања са свим пратећим радним и алармним сондама. -дозирање пелета са два дозатора и термо прекидом пожарног пута. -радни кош котла са спремником за пелет капацитета V=800 lit. (или по захтеву). -систем за избацивање пепела са пратећом кутијом за пепео. -вентилатор примарног и секундарног ваздуха, са аутоматском регулацијом капацитета. -вентилатор димних гасова са аутоматском регулацијом потпритиском у ложишту. -котао треба да је модуларни пошто се уноси у деловима и склапа у котларници. Отвор за унос делова котла је 1м х1.2м | ком | 2 |  |  |  |
| 4. | Уношење и монтажа котла на постојећи систем и сви потребни припремни и завршни радови. | компл | 2 |  |  |  |
| 5. | Испорука и уградња резервоара за пелет капацитета 800 кг у простору у и поред котларнице са пужним транспортером. | ком | 2 |  |  |  |
| 6. | Вентил сигурности 6/4 " -баждарен | ком | 2 |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа димњаче 200х250мм, b=2мм, дужина 2500мм са шелном. | ком | 2 |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа димног канала од котла до вентилатора 300х300 мм, b=2мм, дужине 1850 мм са свим потребним прикључцима, шелнама и отвором за чишћење. | ком | 2 |  |  |  |
| 9. | Испорука и уградња челичних цеви за повезивање котла на постојећи систем fi 76.1x3.6мм. | кг | 200 |  |  |  |
| 10. | Хладна проба и испитивање заварених спојева на чврстоћу и непропусност. | ком | 1 |  |  |  |
| 11. | Топла проба и подешавање система са пуштањем у рад. | ком | 1 |  |  |  |

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ДОБРА – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, ЈН број 1/2019

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

УКУПНО (све укупно A,B -цена без ПДВ-а)_________________ дин.

ПДВ _________________ дин.

УКУПНО (све укупно A,B -цена са ПДВ-ом)_________________ дин.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом уколико наступа самостално или са подизвођачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити попуњен оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

VI/2  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА

Набавка, испорука и уградња два котла на пелет.

ЈНМВ 1/2019

Закључен између:

1. Народна библиотека "Миодраг Борисављевић", Трг Николе Тесле 12 из Апатина, коју заступа директор, Бранка Вејин, ПИБ:100964003, МБ:08743312

(у даљем тексту: Купац) са једне стране и

2. ________________________________________ из ______________________ Ул____________________________________ Бр_______, ПИБ_______________ Матични број ____________, број текућег рачуна ____________________, назив банке _____________________  кога заступа _____________________________ у даљем тексту (ПРОДАВАЦ)

уз ангажовање подизвођача из ____________________ Ул. __________________ бр._________, ПИБ _______________, МБ____________

Број текућег рачуна_____________________,

назив банке_____________________

(навести назив подизвођача уколико је планирано ангажовање)

Са учесницима у заједничкој понуди:

1._____________________ из _________________ Ул___________________

Бр_____, ПИБ ______________ МБ __________, број текућег рачуна ________________, назив банке _____________________ кога заступа ___________.

2. ._____________________ из _________________ Ул___________________

Бр_____, ПИБ ______________ МБ __________, број текућег рачуна ________________, назив банке _____________________ кога заступа ___________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја набавка и уградња дав котла на пелет , у складу са Понудом бр. _____________ од дана ______________, заведене код Купца бр. __________ од __________2019. године и Техничком спецификацијом конкусне документације за ЈН бр. 1/2019- Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, која је саставни део овог уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. Без обрачунатог ПДВ-а износи до _____________динара.

Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________ динара.

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке и уградње према захтеву Купца.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање се врши у року до 45 дана, у складу са законским прописом, од дана примопредаје предмета набавке и достављања регистроване фактуре/рачуна у рачуноводство Народне библиотеке "Миодраг Борисављевић" у Апатину (од датума пријема фактуре у рачуноводству).

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да у року од _____ дана од дана закључења Уговора испоручи и монтира Купцу опрему која је предмет набавке и да уз квантитативну и квалитативну примопредају, се сачини записник који ће поред осталог садржати и податке везане за рок испоруке и квалитет односно недостатке тражене опреме.

Место испоруке и уградње је Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" , Трг Николе Тесле 12 у Апатину.

У случају да Продавац не изврши испоруку и уградњу добара у уговореним роковима Наручилац има право на раскид уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити фабрички нова, без оштећења, неупотребљавана и у потпуно исправном стању и у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту добра.

Члан 6.

Пријем предмета уговора обавиће се у седишту Наручиоца потписивањем Записника о примопредаји без примедби и провером:

-да ли су добра без видљивог оштећења

-да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Добављач је обавезан да предмет уговора реализује у складу са техничким карактеристикама (Поглавље 3. Конкурсне документације) важећим техничким прописима и прописаним стандардима. Добављач гарантује за квалитет и понуђене параметре  испорученог предмета уговора. Добављач је дужан да сноси трошкове и обавезе набавке неопходне документације за пријем и пуштање система у рад.

Гарантни период испоручене опреме је _________ године (минимум 2 год.), од дана обостраног потписивања Записника о примопредаји без примедби.

ВИША СИЛА

Члан 8.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 9.

Уговорна страна је дужна да благовремено обавести другу уговорну страну на један од уобичајених начина, писано, о настанку једне или више околности из става 2 овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекивани крај дејства те околности.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 10.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о тој промени писаним путем обавести Купца и да је документује на прописан начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уговор  се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 12.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 14.

Све евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране ће настојати да реше  на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у Сомбору.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4(четири) примерка преузима Купац, а 2 (два) примерка преузима Продавац.

ЗА КУПЦА                                                                                ЗА ПРОДАВЦА

_____________________                                                           _____________________

VI/3  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015),

понуђач____________________________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет. ЈНМВ бр. 1/2019, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VI/4   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015),

___________________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, бр.ЈНМВ 1/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI/5   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач....................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, бр.ЈНМВ 1/2019 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		     Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

- VI/6  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ И УВИДУ НА ЛИЦЕ МЕСТА

Овлашћено лице _________________________________________________________испред

(име и презиме лица које је вршило увид)

потенцијалног понуђача___________________________________________, са седиштем у

_________________________________,    дана ________________2019. године, обишло је локацију Наручиоца (Aпатин, Трг Николе Тесле 12) и детаљно извршило увид на лице места где ће се монтирати котлови који су  предмет  јавне набавке редни број ЈНМВ 1/2019 као и увид у техничку спецификацију котлова, а ради учествовања у поступку јавне набавке услуга – Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, објављене на Порталу Управе за јавне набавке и сајту библиотеке.

Својеручан потпис овлашћених представника понуђача који су извршили увид:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Датум: ____________________

ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА:

___________________________                                  								ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА:

М.П.

Напомена:

Ради сагледавања обима радова и сачињавања адекватне понуде, понуђачи морају пре сачињавања понуде да изврше обилазак локације где се изводе радови.

Локација се може обићи сваког радног дана од 25.03.-03.04.2019.год. (сем суботом и недељом) у периоду од 8-13 часова.

Особа за контакт  Недељко Шарац 069/2526016 и Бранко Богуновић 069/1444203

ОВА ПОТВРДА СЕ ПРЕДАЈЕ КАО ОБАВЕЗАН ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ ПРЕДАЈИ ПОНУДА.

- VI/7 ОБРАЗАЦ ПOТВРДЕ- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Назив наручиоца/корисника услуга_____________________________

Седиште___________________________________________________

Улица и број________________________________________________

Телефон____________________________________________________

Матични број_______________________________________________

ПИБ_______________

У складу с чланом 45.став2.тачка 2.под а), Закона о јавним набавкама, наручилац /корисник услуге издаје

ПОТВРДУ

Којом је___________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

у ________________________години наручиоцу/кориснику услуга извршио услугу која је предмет јавне набавке мале вредности-Набавка, испорука и уградња котлова на пелет.

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности-Набавка, испорука и уградња два котла на пелет, и у друге свхе не може да се користи.

м.п.                         Наручилац/корисник услуге

________________________

ОВА ПОТВРДА СЕ ПРЕДАЈЕ КАО ОБАВЕЗАН ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ ПРЕДАЈИ ПОНУДА.